
ООО «ПРАЙД-ЭНЕРГО»
РЕГУЛЯТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ  ПРТ-1

ПАСПОРТ

ПРД 58165.002 ПС
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	Страница

	1
	Основные сведения об изделии
	3

	2
	Основные технические характеристики
	3

	3
	Комплектность
	5

	4
	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя
	5

	5
	Свидетельство об упаковывании
	6

	6
	Свидетельство о приемке
	6

	7
	Свидетельство о монтаже
	7

	8
	Движение регулятора при эксплуатации
	7

	9
	Работы при эксплуатации
	8

	10
	Сведения о замене составных частей
	9

	11
	Особые отметки
	9

	
	Приложение А Спецификация заказа регулятора
	10


1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Регулятор ПРТ-1___________ ТУ BY 690558165/002-2013   изготовлен                          «___» _________________ 20__ г.  заводской № ____________ 
Регулятор ПРТ-1 предназначен  для  автоматического управления (регулирования) по заданному алгоритму процессом отпуска (потребления)  тепловой  энергии  в  системах отопления  и  горячего  водоснабжения (далее - ГВС).

Область применения: системы отопления и ГВС объектов промышленного и бытового назначения.

2 Основные технические ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Регулятор в зависимости от выбранной схемы работы осуществляет регулирование одной системы отопления или одной системы ГВС. 

2.2 Регулятор в процессе функционирования обеспечивает:

– задание режима регулирования потребления тепловой энергии;

– автоматическое поддержание заданного режима регулирования в подающем трубопроводе объекта после узла смешения;

– автоматическое поддержание заданного температурного режима в сис-теме ГВС;

 – управление исполнительными устройствами (регулирующими клапанами и насосами);

 – в зависимости от режима работы контроль температуры (воды в системе ГВС, теплоносителя в подающем трубопроводе теплосети объекта после узла смешения, теплоносителя в обратном трубопроводе теплосети объекта, наружного воздуха, воздуха контрольного помещения объекта теплоснабжения).

2.3 Регулятор обеспечивает индикацию:

– отсутствия или  неисправности термодатчиков;

– значений температурных уставок;

– параметров закона регулирования;

– текущего времени;

– значений фактических и расчетных температур в контуре регулирования;

– включения исполнительных механизмов.

2.4 Значения информационных, измеренных и установленных  параметров  индицируются на двухстрочном цифробуквенном жидкокристаллическом индикаторе (далее – ЖКИ), установленном на лицевой панели блока управления. Выбор индицируемых параметров производится нажатием кнопок клавиатуры.

2.5 Максимальное число подключаемых термодатчиков –  4 шт. 

2.6 Максимальное число подключаемых регулирующих клапанов и других исполнительных  устройств – 1 шт.

2.7 Максимальное число подключаемых насосов – 1 шт.

2.8  Диапазон  регулирования  температур  находится в пределах от плюс 10 до плюс 125 оС.

2.9 Длина линии связи по интерфейсу RS-485 (при использовании в качестве среды обмена неэкранированной витой пары на основе провода МГШВ 0,35) не более 1200 м.

2.10 Максимальная длина линии связи по интерфейсу RS-232С не более 15 м.

2.11 Длина соединительных линий между блоком управления и термодатчиками не более 20м.

Примечание– В  случае необходимости длина линий связи может быть увеличена, но при этом производитель не несет ответственность за устойчивость информационной связи между термодатчиком и блоком управления.

2.12 Питание регулятора осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 

2.13 Потребляемая мощность (без учета потребления исполнительными  устройствами) не более 10 ВА. 

2.14 Максимальный ток нагрузки (по выходам на регулирующий клапан или насос) не более 1А.

2.15 Регулятор  устойчив к изменению напряжения питания от плюс 10 до минус 15% от номинального значения.

2.16 Регулятор устойчив к изменению частоты напряжения питающей сети от минус 1 до плюс 1 Гц от номинального значения.

2.17 Составные части регулятора защищены от пыли, воды и имеют согласно ГОСТ 14254 исполнение не ниже IP54.

2.18 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 SYMBOL 176 \f "Symbol"С;

- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре до плюс 

30 SYMBOL 176 \f "Symbol"С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

2.19 Габаритные размеры блока управления, не более  130SYMBOL 180 \f "Symbol"140SYMBOL 180 \f "Symbol"100 мм, с учетом кабельных вводов, не более 130
[image: image1.wmf]´

160
[image: image2.wmf]´

100 мм. 

3 Комплектность

Состав комплекта регулятора приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование
	Обозначение
	Количество
	Примечание

	Блок управления

 ПРТ-1
	ПРД 58165.002
	1
	

	Комплект термодатчиков
	ПРД 58165.002
	от 1 до 4
	Количество термодатчиков в комплекте определяется в спецификации заказа регулятора и указывается в п.6 паспорта (Свидетельство о приемке)


4  Ресурсы,   сроки   службы   и   хранения,

   гарантии  изготовителя 

4.1 Средний срок службы регулятора до списания не менее 10 лет.

4.2 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода  в эксплуатацию.

4.4 Изготовитель гарантирует соответствие  регулятора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплутационной документацией.

Дата ввода в эксплуатацию должна быть отмечена в разделе 9 паспорта.

4.5 Гарантийные обязательства выполняются при условии сохранности пломб предприятия – изготовителя. 

4.6 По всем вопросам, связанным с качеством регулятора, следует обращаться к предприятию-изготовителю по адресу:

Республика Беларусь,
225270 Брестская область , 
Ивацевичский рай   он д. Галенчицы, ул. Центральная, 32б

e-mail: pride_energo@mail.ru
тел.\факс (01645) 4-55-75

5 Свидетельство об упаковывании

Регулятор ПРТ-1_________  ТУ BY 690558165/002-2013                                  № _____________           упакован  _ООО «Прайд-энерго»______________
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________      ___________________      
       должность                     расшифровка подписи                   личная подпись                             

_____________________________________

                  год, месяц, число

6 Свидетельство о приемке

Регулятор ПРТ-1________ ТУ BY 690558165/002-2013 № ______________

                                                                                             заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий и признан годным для эксплуатации.

Регулятор ПРТ-1__________
Блок управления   №_______________




    заводской номер

Комплект термодатчиков в количестве ___шт.

Начальник  ОТК

МП  ______________          ___________
             личная  подпись             расшифровка подписи

            _____________________

                          год, месяц, число

7 Свидетельство о монтаже

Регулятор ПРТ-1__________ № _______________ установлен __________

                                                    заводской номер

________________________________________.

(наименование организации, осуществлявшей монтаж)

Дата установки          «___»  _________________  20___ г.









М.П.
Ф.И.О. и подпись ответственного лица _________________________

8 Движение РЕГУЛЯТОРА при эксплуатации

Таблица 2

	Дата установки
	Место установки
	Дата снятия
	Наработка
	Причина снятия
	Подпись лица, проводившего установку снятие

	
	
	
	С начала эксплуатации
	После последнего ремонта
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

	Дата
	Наименование работы и причина ее выполнения
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу
	

	
	
	
	
	


10 СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
РЕГУЛЯТОРА

Таблица 4

	Наименование

составной части
	Заводской номер
	Причина замены
	Дата замены
	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

	
	
	
	
	


Примечания

1 Заводской номер регулятора соответствует заводскому номеру блока управления.

2 Запись в паспорт при замене составных частей производят лица, ответственные за техническое обслуживание регулятора. 

11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА РЕГУЛЯТОРА ПРТ-1:

Регулятор ПРТ-1 – Х  Х

1М

1МА

1МТ

1МАТ

1.2
Количество термодатчиков

В комплекте регулятора от 1 до 4
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Изм.
	Номера листов
	Всего листов в документе
	№ документа
	Входящий № сопроводительного документа
	Подпись
	Дата

	
	Изме-ненных
	Замененных
	новых
	аннулированных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











10
               Паспорт         Регулятор потребления тепловой энергии ПРТ-1
9
               Паспорт         Регулятор потребления тепловой энергии ПРТ-1


_1318851636.unknown

_1318851637.unknown

